山东天安化工股份有限公司

20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

中控室空调系统及办公楼化验楼风机风阀采购

比选文件

比选文件编号：

委托人：山东天安化工股份有限公司

时间：2022年10月

比选文件

询价方：山东天安化工股份有限公司

项目名称：中控室空调系统及办公楼化验楼风机风阀采购

山东天安化工股份有限公司对中控室空调系统及办公楼化验楼风机风阀采购项目进行询价比选。请按以下要求和内容进行完全报价，询价方配合被询价方组织踏勘现场。

- 工作内容及技术要求

工作内容

一标段：1、中心控制室恒温恒湿空调机组（室内、室外机）、送风系统、回风系统、新风系统、排风系统、高温防排烟系统及其连接管道和阀门及保温支吊架、施工设计等内容（给水管线除外）。供货和安装及调试，详见附件一。

- 办公楼、化验楼高温排烟风机和化学过滤器及防火阀供货，详见附件二

二标段：中心控制室多联式空调机室外机和室内机及连接管道，冷凝水排放管道、保温、支吊架。供货和安装及调试，详见附件一。

技术要求

被询价方所提供设备的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检测及产品的测试等，应符合设计文件、国家标准和行业标准。安装施工应符合设计文件，国家施工、验收规范要求本规格书只针对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标产品符合最新的设计、技术规范、标准负责。

二、工期要求

本项目须于合同签订后25日内到货。

三、资质要求

比选应同时满足下列资格条件和业绩要求：

1、具有与开展业务相适应的经营场所及固定的办公地点。具有企业法人营业执照、税务登记证（一般纳税人）。

2、比选申请人从2017年1月1日至今，至少有2个（或以上）供货及安装业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

3、项目涉及的相关消防设备材料需具备相应生产许可资质。

4、本次比选不接受联合体投标。

5、比选申请人无不良信用记录。

四、采购说明

1.本次采购中心控制室空调系统（包含供货、安装及调试）办公楼化验楼排烟风机及排烟阀；各部分具体内容如下：

⑴中控室空调招标范围包括两标段：①恒温恒湿空调系统（包含送风系统，回风系统，新风系统，排烟系统，排风系统）的设备及材料的供货及系统安装调试；②办公楼排烟风机、防火阀只提供设备（风机需提供软连接、减震器），化验楼排烟风机化学过滤器及防火阀等只提供设备材料（风机需提供软连接、减震器），安装由我司另行安排。

⑵多联式空调机组的设备供货及系统安装调试。

2.中央空调系统需根据设计说明进行空调系统详细设计并说明详细配置；

3.空调及管道风阀、化学过滤器等设备系统及部件需具备信号送至DCS功能（根据设计院设计文件要求）；

4.供货及安装需根据业主现场进度进行，并需进行安装完成后的调试；

5.涉及消防验收设备材料需提供相应满足消防验收要求的单位资质文件及消防产品质量证明文件；

6.外购设备及部件应说明生产厂家。

五、报价要求

报价：

(1)报价函。比选报价为全费用综合单价（含13%税的增值税专用发票及到业主现场的运费） ；报价表列示报价清单，安装费单独列示。

(2)报价的唯一性：只能有一个报价，除非比选文件另行规定，否则不得提交选择性报价。

六、比选评审方法

（1）.比选评审方法： 综合比选评审法 。

评审评分包括两方面，一是价格分，以最低价为70分，以最低价为标准每比最低价高1% 扣1分，最多扣10分。二是技术方案分（20分），按技术方案满足比选文件的各项要求打分。三是商务部分（10分）横向比较付款方式及售后打分。

（2）.初步评审

A.参与本项目比选单位名称与营业执照一致；

B.报价文件内容齐全，务必密封完整后,快递或直接递交的方式送达；

C.参与本项目比选单位符合比选文件和技术文件中的其他资格和要求。

（3）.报价评审

A.没有通过初步评审的报价文件，不得进入报价评审；

B.报价评审内容包括报价、质量技术要求和合同响应等；

C.以全费用综合单价、质量技术要求和合同响应确定参选单位中标候选人顺序。

七、付款方式

安装完并验收合格后支付至合同总金额的95%，设备质保期自货到现场18个月或设备运行12个月，先到为准，质保金比例为5%。

八、报价截止时间

1、报价书接受的截止时间为2022年10月20日12:00时，逾期不再受理。

2、报价书（含U盘）须采取密封的形式专人送达，或以快递方式寄到山东天安化工股份有限公司采购部。

3、本次比选不接受传真、电话等形式的报价。

4、投标单位若对邀标内容有疑问需要澄清的，请向我司提出，我司将以书面或邮件形式解答。

九、其他事项

不论比选结果如何，参加比选人自行承担与本次比选有关的所有费用。

十、联系人及方式

技术联系人：孙晓东               联系电话：18952782206

商务联系人：刘涛                 联系电话：16606148022

附件一：

《中心控制室暖通施工图》

附件二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼高温消防排烟风机 | 1套 | HTFC-Ι-28 | EF5401风量36200m3/h，全压496Pa，静压353Pa功率11KW，配电控箱连锁风机入口280℃排烟防火阀启停，280℃连续工作30min，1360*1360*1420mm |
| 2 | 办公楼280℃排烟防火阀 | 1套 | 800*600mm | 电源24VDC,反馈动作信号，配两对动作信号接点 |
| 3 | 办公楼280℃排烟防火阀 | 4套 | 800*320mm | 电源24VDC,反馈动作信号 |
| 4 | 化验楼高温消防排烟风机 | 1套 | HTFC-Ι-28 | EF5201风量33190m3/h，全压470Pa，静压392Pa功率7.5KW，配电控箱连锁风机入口280℃排烟防火阀启停，280℃连续工作30min出厂试验满足国家《消防排烟风机耐高温试验方法》XF211-2009要求，1360*1360*1420mm |
| 5 | 化验楼化学过滤器 | 1套 | HBRA-EE-08U-ZD | 处理风量12000m3/h，风压>500Pa。380v，5.5Kw 920 81470*1470 |
| 6 | 化验楼风管70℃常开防火阀 | 1套 | 250*200 | 70℃熔断关闭，并反馈24DVC动作信号 |
| 7 | 化验楼风管70℃常开防火阀 | 1套 | 320*250 | 70℃熔断关闭，并反馈24DVC动作信号 |
| 8 | 化验楼风管70℃常开防火阀 | 1套 | 400*200 | 70℃熔断关闭，并反馈24DVC动作信号 |
| 9 | 化验楼风管70℃常开防火阀 | 1套 | 630*400 | 70℃熔断关闭，并反馈24DVC动作信号 |
| 10 | 化验楼风管70℃常开防火阀 | 1套 | 800*250 | 70℃熔断关闭，并反馈24DVC动作信号 |
| 11 | 化验楼280℃排烟防火阀 | 3套 | 630*350 | GB51251-2017,GB15930-2007,GB50166-2019,电源24VDC,反馈动作信号 |
| 12 | 化验楼280℃排烟防火阀 | 1套 | 800*800 | GB51251-2017,GB15930-2007,GB50166-2019,电源24VDC,反馈动作信号 |

采购注意事项：

- 详细见设计院相关技术文件；

- 根据需要配置相关与DCS通信接口；

- 安装供货时间根据业主现场进度分批次进行，安装中控室中央空调及多联机及相关附属设施；办公楼、化验楼风机、风阀安装由业主另行安排；

- 风机需提供入口软连接、减震器。

比选申请文件格式

1、比选申请书封面

20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

中控室空调系统及办公楼风机风阀采购

比

选

申

请

文

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

2、报价表格式

本合同中控室空调系统及办公楼风机风阀采购固定包干价为RMB：          元（含税含运）。

3、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加山东天安化工股份有限公司中控室空调系统及办公楼风机风阀采购项目的比选活动。委托代理人在该工程谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托代理人：（签字）        性别：               年龄：

委托代理人部门：                                 职务：

委托代理人电话：（座机）                          手机：

授权人（法定代表人）：  （签字或签章）

比选申请人：(全称并加盖单位公章）

日期：       年    月    日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 比选申请人为法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

4、资质证书及业绩