山东天安化工股份有限公司                                  20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

## 10KV开关站、现场机柜室暖通招标文件

采购人：山东天安化工股份有限公司

2023年9月

- 1.总则

- 1.1 定义

1.1.1 项目：山东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目-10KV开关站、现场机柜室暖通采购项目

1.1.2 招标人：山东天安化工股份有限公司

1.1.3投标人：参与本项目投标竞争的法人或其它组织

- 1.2 招标要求

1.2.1投标方所提供设备的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检测及产品的测试等，应符合设计文件、国家标准和行业标准。安装施工应符合设计文件，国家施工、验收规范要求本规格书只针对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标产品符合最新的设计、技术规范、标准负责。具体内容详见下方《10KV及机柜室中央空调采购清单》。

1.2.2本项目的到货日期：交货时间为合同签署后，30天内运到招标单位指定的供货现场；

1.2.3本项目的付款方式：预付30%，货到现场验收合格后付至合同95%，质保期自货到现场18个月或设备运行12个月后支付质保金5%；

1.2.4本项目的支付方式：银行承兑汇票。

- 1.3 合格投标人

合格投标人具有下列条件：

1、具有与开展业务相适应的经营场所及固定的办公地点。具有企业法人营业执照、税务登记证（一般纳税人）。

2、投标人从2018年1月1日至今，至少有3个（或以上）供货及安装业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

3、项目涉及的相关消防设备材料需具备相应生产许可资质。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、投标人无不良信用记录。

- 1.4 采购说明

1.4.1供货范围：1）10KV开关站及现场机柜室中央空调（包含送风系统，回风系统，新风系统，排烟系统，排风系统）的设备供货；2）10KV开关站及现场机柜室的中央空调主机（含室外机）安装、调试；

1.4.2中央空调系统需根据设计文件要求说明进行空调系统详细设计并说明详细配置；

1.4.3涉及消防验收设备材料需提供相应满足消防验收要求的单位资质文件及消防产品质量证明文件；

1.4.4外购设备及部件应说明生产厂家。

1.4.5供货及安装需根据业主现场进度进行，并需配合进行安装完成后的调试；

1.4.6验收标准：《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017、《山东省建筑工程消防设部分非强制性条文适用指引》、通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016、《通风管道技术规程》JGJ／T141-2017、《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014、《工业建筑节能设计统一标准》GB51245-2017、《石油化工控制室抗爆设计规范》GB50779-2012、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502422002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016；

1.4.7供方免费提供相关技术资料，其中竣工资料（含竣工图）使用说明书需要提供5套。

- 1.5 保密

投标的各方应对招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.6 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。有其它语言的书面材料应附有中文译文，专用术语使用外文的应附有中文注释，并以中文译文和中文注释为准。

- 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.8 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人无义务和责任承担任何此类费用，即一切与投标有关的费用均由投标人自理。

- 1.9 发票类型、税率

本项目发票类型和税率：13%增值税专用发票。

- 1.10 截止时间

投标文件截止时间2023年9月13日。

- 2.投标文件

- 2.1投标文件组成

投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式要求、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应而导致其投标被拒绝，该责任由投标人承担。

- 3.投标文件

一般性说明

- 投标截止时间前及评审过程中,投标人对投标文件所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分；

- 投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，商务部分和技术部分均应分别汇总说明，并填写商务、技术偏差表；

- 如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提供的资料缺乏真实性，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，风险由投标人承担。

- 投标文件（内含U盘）密封完好，并在密封封口处加盖公司公章。

- 3.1 投标文件组成

3.1.1投标人资格、资信证明文件

◆授权书（格式见附录1）

◆投标人承诺函（格式见附录2）

◆投标人营业执照扫描件（盖公章）；

◆业绩证明文件（投标单位从2018年1月1日至今，至少有三家的供货业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

◆资质文件

◆商务差异表

◆企业所获得的专利证书等

◆近三年财务审计报告

◆企业信誉情况

◆投标人信誉声明（含今年发生的诉讼及仲裁情况、近三年重大质量问题）

◆中国文书裁判网行贿犯罪查询截图

◆中国企业信用信息公示平台失信查询

◆信用中国失信查询截图

3.1.2、投标技术文件

◆技术方案

◆供货明细表（含分项规格型号、品牌）

◆工艺流程、生产设备等

◆品牌响应表

◆质量控制措施、质量保证体系

◆现场技术服务计划

◆指导安装调试及人员培训计划

◆设备包装、运输方案

3.1.3、投标投标文件

◆ 商务偏离表

◆ 开标投标汇总一览表（含供货期、付款方式、投标有效期、质保期等）

◆ 分项投标表（含分项的规格型号、品牌）

- 4.评审说明

- 4.1 评审小组

评审小组由招标人、有关专业专家组成。

- 4.2 评审原则

4.2.1评审将遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则对所有投标人的投标文件进行评估。

4.2.2评审按照招标文件的规定的要求、条件、评审因素进行。

4.2.3投标文件应实质上响应招标文件的要求，不得有显著的差异或保留。投标人如对招标文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评审。

- 4.3 评审澄清

4.3.1 评审小组对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

4.3.2评审小组可针对投标文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求投标人澄清。

4.3.3 澄清文件作为投标文件的有效的补充,投标人不得超出原投标文件的范围或对原投标文件内容作实质性修改。

4.3.4评审小组不接受投标人的主动澄清。

- 4.4 评审方法

4.4.1评审方法： 综合评审法 。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 1、商务分80分； 2、技术分20分； |
| 条款 | 评分因素 | 评审标准 |
| 商务分（A） | 商务分 （满分80分） | - 初步评审合格，投标最低者为满分70分，其他投标与最低投标相比，每增加1%扣1分。 - 2、类似业绩（5分） - 从2018年1月1日至投标截止日。 - 3、付款方式（5分） - 根据投标人付款方式与我方付款方式； |
| 技 术 得 分 （B） | 技术文件响应情况（满分15分） | 评审小组根据投标方案技术文件响应情况，进行横向比较独立打分。评比内容包括但不限于，投标单位提供的系统版本、硬件配置、附属设备配置等。 |
|  | 质量保证、质量控制及安全性能 （满分2分） | 制造、检验质量保证及质量控制措施、安全性能保障措施：评委进行横向比较打分。 |
|  | 售后服务方案 （满分3分） | 投标人自行拟定售后服务方案，设备现场指导安装调试方案，投标人提供的售后服务方案包括但不限于售后响应时间、质保期限、质保期内维修维保服务、质保期外维修维保、质保期内外备品备件优惠方案等，评审小组进行横向比较打分。 |
| 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B |

4.4.2评审程序：

1.先进行初步评审：参与本项目投标单位名称与营业执照一致；投标文件内容齐全；参与本项目投标单位符合招标文件和技术文件中的其他资格和要求。确定初步评审合格的投标人。

2.通过初步评审合格的投标人，评审小组按照规定的评审方法对投标文件评审。

3.评审小组对通过初步评审的投标文件技术部分、商务部分进行评审。技术部分、商务部分由评审小组根据投标文件要求，对投标人的投标文件优劣情况独立进行评比、评分。评审小组评分的算术平均值即为技术部分得分。

4.评审小组汇总评审结果。

4.5 无效投标文件

发生下列情况之一者，评审小组有权视其为无效投标文件：

（1）投标文件的授权书或承诺函未加盖公司公章的；

（2）投标人名称与投标文件中投标人名称不一致的；

（3）投标文件没有按照招标文件规定的格式编写或填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标标的物报有两个或多个投标，且未声明哪一个为最终投标的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的合格投标人资格条件；

（6）投标有效期不满足招标文件的规定；

（7）投标人没有对招标文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（8）交货期严重偏离招标文件的规定；

（9）投标文件中的主要工艺流程、技术规格、技术标准严重偏离招标文件的规定或没有对性能保证值的技术参数提供技术支持资料（技术采购文件要求提供的）；

（10）投标人的投标不是固定不变价格；

（11）投标文件缺乏真实性或其内容与招标文件有严重背离；

（12）投标价格低于成本价（经澄清，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的）；

（13）投标人无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（14）投标人有以他人的名义参加招标采购活动、串通其他投标人、弄虚作假、行贿等违法行为；

（15）投标人发生合并、分立、破产等重大变化不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（16）投标文件有本章中已经明确界定为其投标为无效投标文件或将被拒绝的其他情况；

（17）被列为失信供应商的。

- 4.6 调价说明

若投标表中的单价和总价有差异，以单价为准（但单价金额小数点有明显错误的除外），并对总价进行数字修正；若小写和大写表示的金额有差异，以大写金额为准。

若投标表漏报、少报的，评审小组按招标文件要求向投标人发送澄清，确定投标文件中是否包含漏报、少报部分。总投标中包含的，按合格投标处理；否则，按无效投标处理。

若投标表多报的，评审价格不予核减。

若投标汇总表中未填写增值税专用发票税率，则投标人的投标税率默认为响应招标文件规定的税率；

- 5.合同签订

5.1评审小组完成评审的书面报告，经公司领导批准后，向中标投标人发出中标通知书。中标通知书作为合同的一个组成部分，对招标人和中标人均具有法律约束力。

5.2中标通知书发出后，中标投标人放弃项目的，应当依法承担法律责任。

- 一般性说明

- 投标表由投标汇总表和分项价格表构成。

- 分项价格表一般未对所提供的设备材料和每一项下的服务进行详细的描述，投标人应被认为在填报单价和价格之前，已经阅读了招标文件，特别是技术部分，并审查了所有图纸，以确保要求的所有范围已被包含在每一个项目内。报出的单价和总价应被认为还包含所有隐含的内容，以及包含管理费和利润。

- 对于每个项目，投标人应填写每一表格中的合适的栏目，并给出这些表中指明的价格细目。价格表中相对应每个项目的价格应包含技术规范、图纸或招标文件其他部分对该项目的所有详细要求。

- 未填单价的项目应被认为已包括在其他项目中。不论每个分项目是否标价，各分项价格表中的总金额及投标汇总表中总金额应被认为是按招标文件规定实施全部工作的总费用。

- 投标汇总表

| 投标人名称 | 总投标金额（元人民币） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| 增值税专用发票税率： |  |  |

注：

1. 此投标金额在有效期内固定不变。

2. 总投标金额包括投标人应承担的所有工作、义务及风险的费用、专用技术使用费、技术转让或技术支持费、合同设备（含备品备件、专用工具）费、包装费、技术资料、技术服务、税费、运杂费、不可预见费等。

- 分项价格表

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 制造厂名（品牌） | 产地 | 单价 （元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（此价格应与投标汇总表中的总价一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标含运费和现场服务、保费等（如有）

分项投标表中未填的分项价格将被视为该项费用已包含在总价之中。

- 附录1授权书（格式）

授权书

致：

（投标人全称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。

特授权       （身份证号：                ），代表我公司全权办理        项目（标的物名称）        的投标、响应、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

公  章：

日  期：          年       月         日

注：若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。

- 附录2 投标人承诺函（格式）

项目名称：

致：

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                           （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方招标文件中的所有项目。

3、我方理解，投标最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照招标文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家规定的相关规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                               （公章）

年       月         日

- 附录3 商务偏差表（格式）

| 序号 | 商务部分 条目号 | 商务要求 | 投标文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

- 附录4 技术偏差表（格式）

| 序号 | 技术部分 条目号 | 技术要求（功能、关键参数、性能、材质等要求描述） | 投标文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

若投标人没有提供技术或商务差异表，则视为完全响应投标文件要求，并承担相关责任与义务。

10KV及机柜室中央空调采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温消防排烟风机 | 1台 | HTFC-I-18 | EF4101排烟机房，风量16470m3/h，转速800r/min。全压585Pa，静压465Pa，功率5.5Kw，电压380V，水平进出风；噪音68Db(A),配电控箱，可实现排烟风机入口前280℃排烟防火阀关闭时连锁，具备电源自动切换功能，满足280℃下连续工作30min，外形尺寸：960*960*960mm，出厂试验满足国标《消防排烟风机耐高温试验方法》XF211-2009要求 |
| 2 | 防爆边墙式排风机 | 1台 | BDWEX-500D4 | EF4102柴油发电机房，风量7800m3/h，转速1350r/min。，静压50Pa，功率0.37Kw，电压380V，噪音72dB，防爆等级DⅡBT4,配自垂式活动百叶防雨罩防虫网 |
| 3 | 防爆边墙式排风机 | 1台 | BDWEX-250D4 | EF4103储油间，风量1700m3/h，转速1420r/min。，静压50Pa，功率0.06Kw，电压380V，噪音55dB，防爆等级DⅡBT4,配自垂式活动百叶防雨罩防虫网 |
| 4 | 边墙式排风机 | 5台 | DWEX-450D4 | EF4104A~E高低压配电室，风量6500m3/h，转速1350r/min。，静压50Pa，功率0.25Kw，电压380V，噪音70dB,配自垂式活动百叶防雨罩防虫网 |
| 5 | 边墙式排风机 | 3台 | DWEX-400D4 | EF4106A~c电气室电容室，风量3800m3/h，转速1350r/min。，静压50Pa，功率0.25Kw，电压380V，噪音70dB，防爆等级DⅡBT4,配自垂式活动百叶防雨罩防虫网 |
| 6 | 风冷冷风单元式空调机 | 2台 | LF85NP | AC4101AB空调机房，制冷量85.2kw，制冷季节能效比2.83，送风量14000m3/h，顶送风侧回风，机组噪音71dB，制冷剂R410A，最大运行功率32.8kw，机外静压350Pa，机组尺寸2024*1139*1800，配进出口电动风阀，配空调机组减震器，配供冷媒管及电缆，配电控柜及控制信号线，具备故障报警，启动信号指示远传功能，连锁火灾自动断电 |
|  | 室外机 | 2 | 3XSW-10NP | 电压380V,1.5kw，设备尺寸820*820*983mm |
| 7 | 双侧活动百叶侧送风口（配风量调节阀） | 1 | 800*250mm | 10kv |
| 8 |  | 8 | 700*400mm | 10kv |
| 9 | 双侧活动百叶风口（配风量调节阀 | 3 | 450*450 | 10kv |
| 10 | 单层活动百叶侧回风口（配风量调节阀） | 1 | 800*250mm | 10kv |
| 11 |  | 1 | 700*400mm | 10kv |
|  |  | 3 | 900*400 | 10kv |
| 12 | 单层活动百叶风口（配风量调节阀） | 3 | 450*450 | 10kv |
| 13 | 防雨百叶风口（配防雨自垂百叶） | 1 | 500*250（配防尘网） | 10kv |
| 14 | 70℃常开防火阀 | 1 | 400*400 | 10kv |
|  |  | 1 | 500*200 | 10kv |
|  |  | 3 | 500*250 | 10kv |
|  |  | 2 | 630*320 | 10kv |
|  |  | 1 | 630*400 | 10kv |
|  |  | 2 | 800*320 | 10kv |
|  |  | 2 | 1600*400 | 10kv |
| 15 | 70℃防火调节阀 | 2 | 1000*320 | 10kv |
|  |  | 2 | 1600*400 | 10kv |
| 16 | 280℃排烟防火阀 | 1 | 1000*200 | 电源24VDC,反馈动作信号，做连锁关闭动排烟风机关闭 |
| 17 | 远控多页排烟口 | 2 | 650*400mm | 电源24VDC,具备火灾自动报警系统自动开启，消防控制室手动开启和现场手动开启功能，并与排烟风机连锁启动，反馈动作信号 |
| 18 | 防雨百叶风口（配防雨自垂百叶） | 1 | 1000*250mm | 10kv |
| 19 | 方形散流器（配风量调节阀） | 7 | 700*700（喉口350*350）铝合金 | 现场机柜室 |
|  |  | 1 | 800*800（喉口400*400）铝合金 | 现场机柜室 |
| 20 | 单层活动百叶风口（配风量调节阀） | 3 | 1200*400 | 现场机柜室 |
|  |  | 1 | 1000*300 | 现场机柜室 |
|  |  | 1 | 300*300 | 现场机柜室 |
|  |  | 1 | 250*250 | 现场机柜室 |
| 21 | 70℃常开防火阀 | 2 | 500*250 | 70℃自动关闭，可电讯号DC24V及手动关闭，可手动及自动复位 |
|  |  | 2 | 1250*500 | 70℃自动关闭，可电讯号DC24V及手动关闭，可手动及自动复位 |
| 22 | 手动多页对开调节阀 | 1 | 1000*500 | 现场机柜室 |
|  |  | 1 | 1250*500 | 现场机柜室 |
| 23 | 阻抗复合式管道消音器 | 2 | 800*250*900 | 现场机柜室 |
|  |  | 2 | 1000*500*900 | 现场机柜室 |
| 24 | 恒温恒湿空调机组 | 2 | HF52NH | AC4901AB制冷量53.9kw，制热量27kw加湿量8kg/h，风量10000m3/h，机外静压300Pa，顶送风，温度控制范围：冬季20±2℃,夏季26±2℃，控制精度±0.8℃；湿度控制范围50±10%，控制精度±5~8%；最大用电功率56.4kw，电压380V，制冷剂R407C,噪音71Db（A）,制冷季节能效比2.45，外形尺寸1950*1140*2053mm，配进出口风阀，配空调机组减震器，配DCS集中信号监控接口，配供冷媒管及电缆，配电控柜及控制信号线，具备故障报警，启动信号远传功能，连锁火灾自动断电 |
|  | 室外机 |  | 2*SW-(5*2)NH | 0.55KW,380V,外形尺寸820*820*993 |
| 25 | 空气化学过滤器 | 1 | DBS-402 | CF4901空调机房 风量1120m3/h，机外余压249Pa，电压380v，功率2.24kw，过滤箱级数2级，过滤NH3,SO2,H2S,CL2,机组过滤形式：初效，中效，化学过滤段，过滤后有害物浓度：NH3<0.01mg/m3,H2S<0.01mg/m3，SO2<0.1mg/m3，CL2<0.01mg/m3，上进风，上出风，配电控柜及控制信号线，连锁电动气密阀，配DCS集中信号监控接口，反馈运行状态信号，尺寸2514*601*1206 |
| 26 | 管道排风机 | 1 | JDF-R-2.5 | EF4901机柜室 矩形管道排风机，风量450m3/h，全压200Pa，转速800r/min，噪音50dB（A），功率0.5kw电压220v，配DCS集中信号监控接口 |
| 27 | 防爆管道排风机 | 1 | JDF-R-2.5-EX | EF4902 UPS室 防爆式矩形管道排风机，风量720m3/h，全压228Pa，转速1000r/min，噪音53dB（A），功率0.5kw电压220v，防爆等级DⅡCT4,配DCS集中信号监控接口 |
| 28 | 电动矩形气密风量调节阀 | 1 | JZD500*250 | DMP4901 空调机房，风量1120m3/h，IP54,24VDC,15W常开状态，关闭后手动复位，用于风量调节及切断气流，与自控专业连锁控制，接受来自DCS系统的有源节点信号，用于控制阀体开关并输出阀体开关信号，控制配备DO和DI各2个，分别为开关和开关状态 |
| 29 | 电动矩形气密风量调节阀 | 1 | JZD250*200 | DMP4902 机柜室，风量450m3/h，IP54,24VDC,15W常开状态，关闭后手动复位，用于风量调节及切断气流，与自控专业连锁控制，接受来自DCS系统的有源节点信号，用于控制阀体开关并输出阀体开关信号，控制配备DO和DI各2个，分别为开关和开关状态 |
| 30 | 电动矩形气密风量调节阀 | 1 | JZD250*250 | DMP4903 UPS室，风量720m3/h，IP54,24VDC,15W常开状态，关闭后手动复位，用于风量调节及切断气流，与自控专业连锁控制，接受来自DCS系统的有源节点信号，用于控制阀体开关并输出阀体开关信号，控制配备DO和DI各2个，分别为开关和开关状态 |
| 31 | 外挂式抗爆阀 | 1 | PV-KK-S-4(2*2) | BRV4901空调机房 风量1120m3/h，压降100Pa，抗爆力≥23bar，关闭时间≤0.1ms，工作温度300℃,开洞尺寸550*300mm，外部空气压力回复正常时自动复位 |
| 32 | 外挂式抗爆阀 | 1 | PV-KK-S-2 | BRV4902机柜室 风量450m3/h，压降100Pa，抗爆力≥23bar，关闭时间≤0.1ms，工作温度300℃,开洞尺寸250*250mm，外部空气压力恢复正常时自动复位 |
| 33 | 外挂式抗爆阀 | 1 | PV-KK-S-2 | BRV4903UPS间 风量720m3/h，压降100Pa，抗爆力≥23bar，关闭时间≤0.1ms，工作温度300℃,开洞尺寸250*250mm，外部空气压力恢复正常时自动复位 |
| 备注：以上空调主机与室外机的安装调试由空调制造厂商完成，空调制造厂商需配合完成系统调试，提供相关售后服务。 |  |  |  |  |