山东天安化工股份有限公司                                  20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

电信火灾自动报警系统招标文件

采购人：山东天安化工股份有限公司

2023年9月

#### 一.总则

1.1 定义

1.1.1 项目：山东天安化工股份有限公司20000吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目-电信火灾自动报警项目

1.1.2 招标人：山东天安化工股份有限公司

1.1.3投标人：参与本项目投标竞争的法人或其它组织

1.2 招标要求

1.2.1投标方所提供设备的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检测及产品的测试等，应符合设计文件、国家标准和行业标准。投标人有责任对投标产品符合最新的设计、技术规范、标准负责。具体内容详见下方《电信火灾报警系统采购清单》。

1.2.2本项目的到货日期：交货时间为合同签署后，按照办公楼、化验楼、综合楼、中心控制室优先到厂安装，其他40天内运到招标单位指定的供货现场；

1.2.3本项目的付款方式：预付30%，货到现场验收合格后付30%，安装验收完成付至合同金额90%，质保期自货到现场18个月或设备运行12个月后支付质保金10%；

1.2.4本项目的支付方式：银行承兑汇票。

1.3 合格投标人

合格投标人具有下列条件：

1、具有与开展业务相适应的经营场所及固定的办公地点。具有企业法人营业执照、税务登记证（一般纳税人）。

2、投标人从2018年1月1日至今，至少有3个（或以上）供货及安装业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

3、项目涉及的相关消防设备材料需具备相应生产许可资质。

4、本次招标不接受联合体投标。

5、投标人无不良信用记录。

- 二、总体要求

要求投标设备技术先进，功能齐全，质量优良，运行可靠，设备外型美观、经济适用。

- 投标人所提供的非标箱设备的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检测及产品的测试等，应符合本技术文件的要求，同时符合相应的国家和行业标准。本规格书只针对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标产品符合最新的设计、技术规范、标准负责。

- 三、技术标准

山东天安化工股份有限公司与中海油石化工程有限公司工程设计开工报告、合同及技术附件；

国家现行的相关设计规范及标准：

（1） 《石油化工电信设计规范》                     （SH/T 3153－2021）

（2） 《火灾自动报警系统设计规范》                 （GB50116-2013）

（3） 《声系统设备》                               （GB/T12060)

（4） 《工业电视系统工程设计标准》                 （GB/T50115-2019）

（5） 《视频安防监控系统工程设计规范》             （GB50395-2007）

（6） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》           （GB50343-2012）

（7） 《石油化工企业设计防火标准》（2018年版）    （GB50160-2008）

（8） 《建筑设计防火规范》（2018年版）            （GB50016-2014）

（9） 《通信线路工程设计规范》                     （GB51158-2015）

（10）《消防设施通用规范》                         （GB55036-2022）

（11）《爆炸危险环境电力装置设计规范》             （GB50058-2014）

（12）《安全防范工程技术标准》                     （GB50348-2018）

（13）《通信管道与通道工程设计标准》               （GB50373-2019）

业主发来相关传真要求及会议纪要。

主导专业提出的电信条件。

- 四、环境特征

# 根据爆炸危险区域划分，中心控制室、现场机柜室、10kV开关站、办公楼、化验楼、综合楼、循环水站、消防水站、门卫、造气循环水系统等单元属于一般普通环境；焦炭库、光气合成单元、净化框架、压缩装置、气化框架、原料罐区等单元为爆炸危险环境。在爆炸危险环境，电信设备采用防爆型产品，防爆等级不低于Ex dbⅡB T4 Gb。

- 五、各单元火灾报警系统说明

化验楼：

在化验楼设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损 失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在化验楼一层设火灾自动报警接线端子箱 5200XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、 接线端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心控制室集 中火灾报警控制器。消防电话电缆采用 ZA-HYA53-5x2x0.5 型电缆，引自中心控制室消防电话 总机。手动控制线缆采用 NH-KVVP22-4x2.5 型电缆，引自中心控制室联动火灾报警控制器手动 控制盘。火灾显示盘总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心控制室联动火灾报警 控制器。上述线缆由中心控制室通过电信通道引至化验楼，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至 火灾自动报警接线端子箱 5200XD01

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 25m；在出入口处设置声光报警器；在吊顶下方空间设置感烟探测 器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于 1.5 米， 探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。在每层 走廊设置火灾显示盘，在配电室和排烟机房设置消防电话分机。 消防联动说明详见火灾自动报警平面图。 火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用 ZA-RVSP-2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电源线采用 NH-KVVP-2x2.5 型 电 缆 ， 消 防 电 话 线 采 用 ZA-RVSP-2x1.0 型 电 缆 ， 联 动 控 制 线 采 用 NH-KVVP-4x2.5 型电缆和 NH-KVVP-2x1.5 型电缆，手动控制线采用 NH-KVVP22-4x2.5 型电 缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属 槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根 穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动 控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

综合楼：

在综合楼设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损 失控制在尽可能小的范围内。 本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在综合楼一层设火灾自动报警接线 端子箱 5300XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心控制室集 中火灾报警控制器。消防电话电缆采用 ZA-HYA53-5x2x0.5 型电缆，引自中心控制室消防电话 总机。上述线缆由中心控制室通过电信通道引至综合楼，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火 灾自动报警接线端子箱 5300XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器；在吊顶下方空间设置感烟/感温 探测器，感烟/感温探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于 1.5 米，探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。 在外训办公值班室设置火灾显示盘。 消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用 ZA-RVSP-2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电源线采用 NH-KVVP-2x2.5 型电缆，消防电话线采用 ZA-RVSP-2x1.0 型电缆，联动控制线采用 NH-KVVP-4x2.5 型电缆和 NH-KVVP-2x1.5 型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设， 暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料 等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。

若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN20 敷设，二根穿热镀锌钢管 DN25 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施 工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。 火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。 施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

办公楼：

在办公楼设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损 失控制在尽可能小的范围内。 本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在办公楼四层电信间设火灾自动报警接线端子箱 5400XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌

保护器、接线端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心 控制室集中火灾报警控制器。消防电话电缆采用 ZA-HYA53-10x2x0.5 型电缆，引自中心控制室 消防电话总机。手动控制线缆采用 NH-KVVP22-4x2.5 型电缆，引自中心控制室联动火灾报警控

制器手动控制盘。火灾显示盘总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心控制室联动 火灾报警控制器。上述线缆由中心控制室通过电信通道引至办公楼，出电信通道后穿热镀锌钢 管敷设至火灾自动报警接线端子箱 5400XD01。 本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器；在吊顶下方空间设置感烟探测 器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于 1.5 米， 探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。在每层

走廊设置火灾显示盘，在配电室、电梯机房和排烟机房设置消防电话分机。

消防联动说明详见火灾自动报警平面图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用 ZA-RVSP-2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电源线采用 NH-KVVP-2x2.5 型 电 缆 ， 消 防 电 话 线 采 用 ZA-RVSP-2x1.0 型 电 缆 ， 联 动 控 制 线 采 用 NH-KVVP-4x2.5 型电缆和 NH-KVVP-2x1.5 型电缆，手动控制线采用 NH-KVVP22-4x2.5 型电 缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属 槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根 穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动 控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

光气合成单元：

在光气合成单元设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造 成的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在光气合成单元一层设火灾自动报 警接线端子箱 2100XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、接线端子 等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自现场机柜间区域火灾报 警控制器。上述线缆由现场机柜间通过电信通道引至光气合成单元，出电信通道后穿热镀锌钢

管敷设至火灾自动报警接线端子箱 2100XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 25m；在出入口处设置声光报警器。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

装置内火灾自动报警总线采用 ZA-DJYVRP22-1x2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电 源线采用 NH-KVVP22-2x2.5 型电缆，联动控制线采用 NH-KVVP22-2x1.5 型电缆。火灾自动报 警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾 自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中

火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警 总线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做 好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

焦炭库：

在焦炭库设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损 失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在焦炭库设火灾自动报警接线端子 箱 1100XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接 线端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，消防电话电缆采用

ZA-HYA53-5x2x0.5 型电缆 ，分布式 感温光纤 等均 引自现场机 柜间；手 动控制线 采 用NH-KVVP22-4x2.5 型电缆，引自中心控制室。上述线缆由现场机柜间和中心控制室通过电信通道引至焦炭库，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报警接线端子箱 1100XD01 和现场 消防设备。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器；在栈桥内的皮带传送装置上设 置感温光纤。在建筑内适当位置设置火灾显示盘。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用 ZA-RVSP-2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电源线采用 NH-KVVP-2x2.5 型 电 缆 ， 消 防 电 话 线 采 用 ZA-RVSP-2x1.0 型 电 缆 ， 联 动 控 制 线 采 用 NH-KVVP-4x2.5 型电缆和 NH-KVVP-2x1.5 型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，

暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料 等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。 若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN20 敷设，二根穿热镀锌钢管 DN25 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施 工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。 火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。

所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

净化框架：

在净化框架设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的 损失控制在尽可能小的范围内。本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在净化框架一层设火灾自动报警防 爆接线端子箱 1600XD01，防爆接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、接线 端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自现场机柜间区域火 灾报警控制器。上述线缆由现场机柜间通过电信通道引至净化框架，出电信通道后穿热镀锌钢 管敷设至火灾自动报警防爆接线端子箱 1600XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置防爆手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到 临近防爆手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

装置内火灾自动报警总线采用 ZA-DJYVRP22-1x2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电 源线采用 NH-KVVP22-2x2.5 型电缆，联动控制线采用 NH-KVVP22-2x1.5 型电缆。火灾自动报 警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾 自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中 火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警 总线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做 好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

循环水站：

在循环水站设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，设火灾自动报警接线端子箱4400XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等。火灾自动报警复合总线采用ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5型电缆，引自中心控制室集中火灾报警控制器。消防电话电缆采用ZA-HYA53-5x2x0.5型电缆，引自中心控制室消防电话总机。上述线缆由中心控制室通过电信通道引至循环水站，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报警接线端子箱4400XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近手动报警按钮的间距不大于30m；在出入口处设置声光报警器；在楼板下方空间设置感烟探测器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5米，探测器周围0.5米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用ZA-RVSP-2x1.5型电缆，火灾自动报警24V DC电源线采用NH-KVVP-2x2.5型电缆，消防电话线采用ZA-RVSP-2x1.0型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700要求进行。

气化框架：

在气化框架设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的 损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在气化框架一层设火灾自动报警防 爆接线端子箱 1200XD01，防爆接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、接线 端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自现场机柜间区域火

灾报警控制器。手动控制线采用 NH-KVVP22-4x2.5型电缆，引自中心控制室。上述线缆由现场机柜间、中心控制室通过电信通道引至气化框架，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动 报警接线端子箱 1200XD01和现场消防设备。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置防爆手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近手动报警按钮的间距不大于25m；在出入口处设置防爆声光报警器。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

装置内火灾自动报警总线采用 ZA-DJYVRP22-1x2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电 源线采用 NH-KVVP22-2x2.5 型电缆，联动控制线采用 NH-KVVP22-2x1.5 型电缆。火灾自动报 警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾 自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中

火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警 总线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做 好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

门卫：

在门卫设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损失 控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在门卫设火灾自动报警接线端子箱 5500XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线 端子等。火灾自动报警复合总线采用 ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 型电缆，引自中心控制室集中火 灾报警控制器。消防电话电缆采用 ZA-HYA53-5x2x0.5 型电缆，引自中心控制室消防电话总机。

上述线缆由中心控制室通过电信通道引至门卫，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报 警接线端子箱 5500XD01

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器；在楼板下方空间设置感烟探测 器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于 1.5 米， 探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用 ZA-RVSP-2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电源线采用 N-KVVP-2x2.5 型电缆，消防电话线采用 ZA-RVSP-2x1.0 型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热 镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采 取涂刷防火涂料等防火保护措施。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同 类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。

所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 21X505-2 要求 进行。

原料罐区：在原料罐区设火灾报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾报警系统接入全厂火灾报警系统，在原料罐区设火灾报警防爆接线端子箱4700XD01，防爆接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、接线端子等。火灾报警复合总线采用ZAN-DJYPVP22-8x2x2.5型电缆，引自10kV开关站区域火灾报警控制器。上述线缆由10kV开关站通过电信通道引至原料罐区，出电信通道后穿热镀锌钢管或电缆槽架敷设至火灾报警防爆接线端子箱4700XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置防爆手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近防爆手动报警按钮的间距不大于30m；在出入口处设置声光报警器。

火灾报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

装置内火灾报警总线采用ZA-DJYVRP22-1x2x1.5型电缆，火灾报警24V DC电源线采用NH-KVVP22-2x2.5型电缆，联动控制线采用NH-KVVP22-2x1.5、NH-KVVP22-4x1.5型电缆。火灾报警系统电缆通过电缆槽架或穿热镀锌钢管敷设，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设、三根或四根穿DN32敷设。火灾报警总线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》要求进行。

消防水站:

在消防水站设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，设火灾自动报警接线端子箱4300XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等。火灾自动报警复合总线采用ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5型电缆，引自中心控制室集中火灾报警控制器。消防电话电缆采用ZA-HYA53-5x2x0.5型电缆，引自中心控制室消防电话总机。专用手动控制电缆采用N-KVVP-4x2.5型电缆，引自中心控制室手动直接控制装置。上述线缆由现场机柜间通过电信通道引至消防水站，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报警接线端子箱4300XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近手动报警按钮的间距不大于30m；在出入口处设置声光报警器；在楼板下方空间设置感烟探测器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5米，探测器周围0.5米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。在消防水泵房及值班室设置消防电话分机。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用ZA-RVSP-2x1.5型电缆，火灾自动报警24V DC电源线采用N-KVVP-2x2.5型电缆，消防电话线采用ZA-RVSP-2x1.0型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示21X505-2要求进行。

中心控制室：

在中心控制室消防控制室设火灾报警系统机柜和图形显示装置，设集中火灾自动报警控制器、联动电源、消防电话主机、手动控制盘等设备。火灾自动报警控制器组网采用铠装单模光缆。

本工程火灾自动报警系统接入火灾报警系统机柜，内设集中火灾自动报警控制器、总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等。建筑内火灾自动报警总线采用ZA-RVSP-2x1.5\ZA-ia-RVSP-2x1.5型电缆，DC24V电源线采用ZAN-KVVP-2x2.5型电缆，消防电话电缆采用ZA-RVSP-2x1.0型电缆，联动控制线采用ZAN-KVVP-4x2.5\ZAN-KVVP-2x1.5型电缆，手动控制线缆采用ZAN-KVVP-4x2.5型电缆，气体灭火总线采用ZA-CANbus-2x2x0.5型电缆，消防应急照明和疏散指示联动电缆采用ZAN-RVSP-2x1.5型电缆，上述线缆的燃烧性能不低于B2级。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近手动报警按钮的间距不大于30m；在出入口处设置声光报警器；在吊顶下方空间设置感烟探测器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于1.5米，探测器周围0.5米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。在空调机房、机柜间设置消防电话分机。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设、三根或四根穿DN32敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示要求进行。

造气循环水：

在造气循环水系统设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，设火灾自动报警接线端子箱1300XD01，接线端子箱内设总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等。火灾自动报警复合总线采用ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5型电缆，引自现场机柜间集中火灾报警控制器。消防电话电缆采用ZA-HYA53-5x2x0.5型电缆，引自现场机柜间消防电话总机。上述线缆由现场机柜间通过电信通道引至造气循环水系统，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报警接线端子箱1300XD01。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近手动报警按钮的间距不大于30m；在出入口处设置声光报警器；探测器周围0.5米内不应有遮挡物。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

建筑内火灾自动报警总线采用ZA-RVSP-2x1.5型电缆，火灾自动报警24V DC电源线采用NH-KVVP-2x2.5型电缆，消防电话线采用ZA-RVSP-2x1.0型电缆。火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700要求进行。

压缩装置：

在压缩装置设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成的 损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，火灾自动报警相关线缆由净化框架 穿热镀锌钢管敷设引来。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置防爆手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到 临近手动报警按钮的间距不大于 25m；在出入口处设置声光报警器。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

装置内火灾自动报警总线采用 ZA-DJYVRP22-1x2x1.5 型电缆，火灾自动报警 24V DC 电 源线采用 NH-KVVP22-2x2.5 型电缆，联动控制线采用 NH-KVVP22-2x1.5 型电缆。火灾自动报 警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾 自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中 火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警 总线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做 好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。

所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集《智能建筑弱电工程设计与施工》09X700 要求进行。

现场机柜室：

在现场机柜室设火灾自动报警系统，以便能在火灾发生的初始阶段及时报警，将火灾造成 的损失控制在尽可能小的范围内。

本工程火灾自动报警系统接入全厂火灾自动报警系统，在机柜室设置火灾报警控制器 4900FA01 及火灾自动报警机柜 4900XP01，机柜内设联动电源、消防电话配线架、总线短路隔 离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等设备，采用消防电源供电，由电气专业提供。

火灾自动报警控制器组网采用 4 芯铠装单模光缆，引自中心控制室集中火灾报警控制器。 消防电话电缆采用 ZA-HYA53-10x2x0.5 型电缆，引自中心控制室消防电话总机。上述线缆由中 心控制室通过电信通道引至现场机柜室，出电信通道后穿热镀锌钢管敷设至火灾自动报警机柜 4900XP01。

建 筑 内 火 灾 自 动报警 总 线 采 用 ZA-RVSP-2x1.5 型 电 缆 ， DC24V 电 源 线 采 用 ZAN-KVVP-2x2.5 型电缆，消防电话电缆采用 ZA-RVSP-2x1.0 型电缆，联动控制线采用 ZAN-KVVP-4x2.5\ZAN-KVVP-2x1.5 型电缆，上述线缆的燃烧性能不低于 B2 级。

本工程在适当位置（如人员出入口）设置手动报警按钮，从防火分区内的任何位置到临近 手动报警按钮的间距不大于 30m；在出入口处设置声光报警器；在吊顶下方空间设置感烟探测 器，感烟探测器避开照明灯具及空调风口，探测器至空调送风口边的水平距离不小于 1.5 米，

探测器周围 0.5 米内不应有遮挡物，当需要调整安装位置时，探测器靠近回风口安装。在空调 机房、机柜间设置消防电话分机。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留 10％～20％的余量。

火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于 30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属 槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根 穿热镀锌钢管 DN25 敷设、三根或四根穿 DN32 敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动 控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于 1 欧姆。 所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线 采用 BVR-6 黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集 21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示要求 进行。

电信总体：

在中心控制室消防控制室设火灾报警系统机柜和图形显示装置，设集中火灾自动报警控制器、联动电源、消防电话主机、手动控制盘等设备。火灾自动报警控制器组网采用铠装单模光缆。通过GYTA53-4B 火灾自动报警系统通讯光缆和消防电话电缆ZA-HYA53引至10kV开关站和现场机柜间。

在现场机柜间设置电信机柜4900XP01，内设火灾自动报警控制器、消防电话配线架、总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等设备，供电由电气专业提供。

在10KV开关站二层控制室设置火灾自动报警机柜4100FAP01，内设火灾自动报警控制器、联动电源、消防电话配线架、总线短路隔离器、总线/电源浪涌保护器、信号浪涌保护器、接线端子等设备，供电由电气专业提供。

消防联动说明详见火灾自动报警系统图。

火灾自动报警系统的每回路地址编码总数预留10％～20％的余量。

火灾自动报警系统电缆穿热镀锌钢管敷设，暗敷在非燃烧体结构内时，保护层厚度不小于30mm，明敷时应在金属管上采取涂刷防火涂料等防火保护措施。火灾自动报警系统电缆沿金属槽盒敷设时，应加隔板，与其它系统线缆分隔。若无特殊说明，图中火灾自动报警线缆均单根穿热镀锌钢管DN25敷设、三根或四根穿DN32敷设。火灾自动报警总线、消防电话线、联动控制线等不同类别线缆应分管敷设。电信施工时应与土建等其它专业密切配合，做好预埋预留。

室外火灾自动报警线缆沿电信通道敷设。出通道后线缆穿热镀锌钢管敷设至防爆接线箱或设备本体，配线钢管与接线箱或设备之间采用断开式格兰密封连接。

火灾自动报警系统的工作接地采用联合接地，设专用接地线，要求接地电阻不大于1欧姆。所有设备金属外壳，接线箱，进、出建筑物的金属管线，及线缆金属屏蔽层等均接地，接地线采用BVR-6黄绿铜绞线，与就近接地母排相连。

施工布线时请参照国家标准图集21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示要求进行。

注：1、由于10KV开关站电信图纸未到，暂未列入。

- 火灾报警电缆的燃烧性能不低于B2级 。

六、供方免费提供相关技术资料，其中竣工资料（含竣工图）使用说明书需要提供5套。

1.1 保密

投标的各方应对招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.2 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。有其它语言的书面材料应附有中文译文，专用术语使用外文的应附有中文注释，并以中文译文和中文注释为准。

- 1.3 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.4 投标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，招标人无义务和责任承担任何此类费用，即一切与投标有关的费用均由投标人自理。

- 1.5 发票类型、税率

本项目发票类型和税率：13%增值税专业发票。

- 1.6 截止时间

投标文件截止时间2023年9月22日。

- 2.投标文件

- 2.1投标文件组成

投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式要求、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应而导致其投标被拒绝，该责任由投标人承担。

- 3.投标文件

一般性说明

- 投标截止时间前及评审过程中,投标人对投标文件所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分；

- 投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，商务部分和技术部分均应分别汇总说明，并填写商务、技术偏差表；

- 如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提供的资料缺乏真实性，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，风险由投标人承担。

- 投标文件（内含U盘）密封完好，并在密封封口处加盖公司公章。

- 3.1 投标文件组成

3.1.1投标人资格、资信证明文件

◆授权书（格式见附录1）

◆投标人承诺函（格式见附录2）

◆投标人营业执照扫描件（盖公章）；

◆业绩证明文件（投标单位从2018年1月1日至今，至少有三家的供货业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

◆资质文件

◆商务差异表

◆企业所获得的专利证书等

◆近三年财务审计报告

◆企业信誉情况

◆投标人信誉声明（含今年发生的诉讼及仲裁情况、近三年重大质量问题）

◆中国文书裁判网行贿犯罪查询截图

◆中国企业信用信息公示平台失信查询

◆信用中国失信查询截图

3.1.2、投标技术文件

◆技术方案

◆供货明细表（含分项规格型号、品牌）

◆工艺流程、生产设备等

◆品牌响应表

◆质量控制措施、质量保证体系

◆现场技术服务计划

◆指导安装调试及人员培训计划

◆设备包装、运输方案

3.1.3、投标投标文件

◆ 商务偏离表

◆ 开标投标汇总一览表（含供货期、付款方式、投标有效期、质保期等）

◆ 分项投标表（含分项的规格型号、品牌）

- 4.评审说明

- 4.1 评审小组

评审小组由招标人、有关专业专家组成。

- 4.2 评审原则

4.2.1评审将遵循公平、公正、公开、科学、择优的原则对所有投标人的投标文件进行评估。

4.2.2评审按照招标文件的规定的要求、条件、评审因素进行。

4.2.3投标文件应实质上响应招标文件的要求，不得有显著的差异或保留。投标人如对招标文件的某些条款、条件和规定持有异议或保留，应明确提出依据和对应的建议，评审小组将根据其合理程度予以评审。

- 4.3 评审澄清

4.3.1 评审小组对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。

4.3.2评审小组可针对投标文件中含义不明确或前后说法不一或明显笔误的内容要求投标人澄清。

4.3.3 澄清文件作为投标文件的有效的补充,投标人不得超出原投标文件的范围或对原投标文件内容作实质性修改。

4.3.4评审小组不接受投标人的主动澄清。

- 4.4 评审方法

4.4.1评审方法： 综合评审法 。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分100分) |  | 1、商务分80分； 2、技术分20分； |
| 条款 | 评分因素 | 评审标准 |
| 商务分（A） | 商务分 （满分80分） | - 初步评审合格，投标最低者为满分60分，其他投标与最低投标相比，每增加1%扣1分。 - 2、类似业绩（10分） - 从2018年1月1日至投标截止日。 - 3、付款方式（10分） - 根据投标人付款方式与我方付款方式； |
| 技 术 得 分 （B） | 技术文件响应情况（满分15分） | 评审小组根据投标方案技术文件响应情况，进行横向比较独立打分。评比内容包括但不限于，投标单位提供的系统版本、硬件配置、附属设备配置等。 |
|  | 质量保证、质量控制及安全性能 （满分2分） | 制造、检验质量保证及质量控制措施、安全性能保障措施：评委进行横向比较打分。 |
|  | 售后服务方案 （满分3分） | 投标人自行拟定售后服务方案，设备现场指导安装调试方案，投标人提供的售后服务方案包括但不限于售后响应时间、质保期限、质保期内维修维保服务、质保期外维修维保、质保期内外备品备件优惠方案等，评审小组进行横向比较打分。 |
| 投标人得分 |  | 投标人得分=A+B |

4.4.2评审程序：

1.先进行初步评审：参与本项目投标单位名称与营业执照一致；投标文件内容齐全；参与本项目投标单位符合招标文件和技术文件中的其他资格和要求。确定初步评审合格的投标人。

2.通过初步评审合格的投标人，评审小组按照规定的评审方法对投标文件评审。

3.评审小组对通过初步评审的投标文件技术部分、商务部分进行评审。技术部分、商务部分由评审小组根据投标文件要求，对投标人的投标文件优劣情况独立进行评比、评分。评审小组评分的算术平均值即为技术部分得分。

4.评审小组汇总评审结果。

4.5 无效投标文件

发生下列情况之一者，评审小组有权视其为无效投标文件：

（1）投标文件的授权书或承诺函未加盖公司公章的；

（2）投标人名称与投标文件中投标人名称不一致的；

（3）投标文件没有按照招标文件规定的格式编写或填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的或未按规定的格式签署、标记和错装的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标标的物报有两个或多个投标，且未声明哪一个为最终投标的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人不符合国家或者招标文件规定的合格投标人资格条件；

（6）投标有效期不满足招标文件的规定；

（7）投标人没有对招标文件的实质性要求和条件（包括合同中的实质性条款）作出响应的；

（8）交货期严重偏离招标文件的规定；

（9）投标文件中的主要工艺流程、技术规格、技术标准严重偏离招标文件的规定或没有对性能保证值的技术参数提供技术支持资料（技术采购文件要求提供的）；

（10）投标人的投标不是固定不变价格；

（11）投标文件缺乏真实性或其内容与招标文件有严重背离；

（12）投标价格低于成本价（经澄清，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的）；

（13）投标人无正当理由不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（14）投标人有以他人的名义参加招标采购活动、串通其他投标人、弄虚作假、行贿等违法行为；

（15）投标人发生合并、分立、破产等重大变化不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（16）投标文件有本章中已经明确界定为其投标为无效投标文件或将被拒绝的其他情况；

（17）被列为失信供应商的。

- 4.6 调价说明

若投标表中的单价和总价有差异，以单价为准（但单价金额小数点有明显错误的除外），并对总价进行数字修正；若小写和大写表示的金额有差异，以大写金额为准。

若投标表漏报、少报的，评审小组按招标文件要求向投标人发送澄清，确定投标文件中是否包含漏报、少报部分。总投标中包含的，按合格投标处理；否则，按无效投标处理。

若投标表多报的，评审价格不予核减。

若投标汇总表中未填写增值税专用发票税率，则投标人的投标税率默认为响应招标文件规定的税率；

- 5.合同签订

5.1评审小组完成评审的书面报告，经公司领导批准后，向中标投标人发出中标通知书。中标通知书作为合同的一个组成部分，对招标人和中标人均具有法律约束力。

5.2中标通知书发出后，中标投标人放弃项目的，应当依法承担法律责任。

- 一般性说明

- 投标表由投标汇总表和分项价格表构成。

- 分项价格表一般未对所提供的设备材料和每一项下的服务进行详细的描述，投标人应被认为在填报单价和价格之前，已经阅读了招标文件，特别是技术部分，并审查了所有图纸，以确保要求的所有范围已被包含在每一个项目内。报出的单价和总价应被认为还包含所有隐含的内容，以及包含管理费和利润。

- 对于每个项目，投标人应填写每一表格中的合适的栏目，并给出这些表中指明的价格细目。价格表中相对应每个项目的价格应包含技术规范、图纸或招标文件其他部分对该项目的所有详细要求。

- 未填单价的项目应被认为已包括在其他项目中。不论每个分项目是否标价，各分项价格表中的总金额及投标汇总表中总金额应被认为是按招标文件规定实施全部工作的总费用。

- 五、分项报价含括有采购明细中设备及元器件报价，并注明项目需增补的设备及元器件，参照该报价增补采购。

- 投标汇总表

| 投标人名称 | 总投标金额（元人民币） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| 增值税专用发票税率： |  |  |

注：

1. 此投标金额在有效期内固定不变。

2. 总投标金额包括投标人应承担的所有工作、义务及风险的费用、专用技术使用费、技术转让或技术支持费、合同设备（含备品备件、专用工具）费、包装费、技术资料、技术服务、税费、运杂费、不可预见费等。

- 分项价格表

| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 制造厂名（品牌） | 产地 | 单价 （元） | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（此价格应与投标汇总表中的总价一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标含运费和现场服务、保费等（如有）

分项投标表中未填的分项价格将被视为该项费用已包含在总价之中。

- 附录1授权书（格式）

授权书

致：

（投标人全称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。

特授权       （身份证号：                ），代表我公司全权办理        项目（标的物名称）        的投标、响应、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

公  章：

日  期：       年    月     日

注：若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。

- 附录2 投标人承诺函（格式）

项目名称：

致：

很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                           （投标人名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方招标文件中的所有项目。

3、我方理解，投标最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照招标文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家规定的相关规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                               （公章）

年       月         日

- 附录3 商务偏差表（格式）

| 序号 | 商务部分 条目号 | 商务要求 | 投标文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

- 附录4 技术偏差表（格式）

| 序号 | 技术部分 条目号 | 技术要求（功能、关键参数、性能、材质等要求描述） | 投标文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。

若投标人没有提供技术或商务差异表，则视为完全响应投标文件要求，并承担相关责任与义务。

| 化验楼电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 （嵌入式） | MKX-06B | 1 |  |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 3 | 含底座 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 2 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 6 | 多线消防电话分机 | DH9271 | 2 | 应用于多线消防电话系统，与多线消防电 话主机 DH9251/B 配合使用。 |
| 7 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 9 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复， |
| 8 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 9 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用 |
| 9 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 43 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 10 | 火灾显示盘 | LD128E（T）-A | 3 | 中英文显示，使用 128×32 单色液晶显示 屏，支持显示 10 个汉字的描述信息；最 多可显示512个故障信息和512个火警信 息。可以跨回路、跨层显示，DC 24V 供电； 占一个总线地址。具有 USB 接口，可连接 U 盘。 |
| 11 | 模块箱 | MKX-12C | 1 | 外形尺寸：400mm×540mm×100mm。双门， 可装配 12 只模块,或6 只模块及35P 端子 2 根。 |
| 12 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 3 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 13 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 14 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 3 | 正泰型号/德力西， |
| 15 | 模块箱 | MKX-04C | 1 | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 16 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 2 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 17 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 2 | 正泰型号/德力西， |
| 18 | 模块箱 | MKX-12C | 1 | 外形尺寸：400mm×540mm×100mm。双门， 可装配 12 只模块,或6 只模块及35P 端子 2 根。 |
| 19 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 4 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 20 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 21 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 3 | 正泰型号/德力西， |
| 22 | 模块箱 | MKX-06C | 1 | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1根。 |
| 23 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 24 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 25 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 3 | 正泰型号/德力西， |
| 26 | 模块箱 | MKX-04C | 1 | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 27 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 1 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 28 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 1 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 29 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 1 | 正泰型号/德力西， |
| 30 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 31 | 模块箱 | MKX-04D | 2 | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 32 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 2 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 33 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 860 |  |
| 34 | 热镀锌钢管 | DN32；GB/T3091 | 80 |  |
| 35 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 36 | 金属软管 | DN20 | 5 |  |
| 37 | 金属软管 | DN32 | 5 |  |
| 38 | 扬声器 | 5W，吸顶式 | 套 | 7 |
| 39 | 扬声器电缆 | ZA-RVSP-2*1.5 | 米 | 170 |

| 综合楼电信火灾报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 利达名称 |  |  | 利达型号 | 利达数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 模块箱 （嵌入式） |  |  | MKX-06B | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） |  |  | LD3600ET | 2 |  | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |  |  |
| 3 | 探测回路信号浪涌 |  |  | QFL06-H2R24-S | 1 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |  |
| 4 | 联动电源DC24V浪涌 |  |  | DXH06-MP24-DS | 1 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |  |
| 5 | 消防电话浪涌 |  |  | QFL06-MCL/150 | 1 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮 |  |  | J-SA P-M-LD2003EN | 8 |  | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |  |  |
| 7 | 火灾声光警报器 |  |  | LD1001EN | 8 |  | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |  |  |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |  | JTY-GM-LD3000EN/C | 14 |  | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |  |  |
| 9 | 点型感温火灾探测器（A2S） |  |  | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 11 |  | 含底座，智能型，具有定温特性（A2S），电子编 码 |  |  |
| 10 | 火灾显示盘 |  |  | LD128E（T）-A | 1 |  | 中英文显示，使用 128×32 单色液晶显示 屏，支持显示 10 个汉字的描述信息；最 多可显示512个故障信息和512个火警信 息。可以跨回路、跨层显示，DC 24V 供电； 占一个总线地址。具有 USB 接口，可连接 U 盘。 |  |  |
| 11 | 模块箱 |  |  | MKX-06C | 1 |  | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |  |  |
| 12 | 输入/输出模块 |  |  | LD6800ED-1 | 4 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |  |
| 13 | DC24V继电器 |  |  | JZX-22F(D)/4Z | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 模块箱 |  |  | MKX-04D | 1 |  | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |  |
| 15 | 总线短路保护器（两线制） |  |  | LD3600ET | 1 |  | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |  |  |
| 16 | 模块箱 |  |  | MKX-04D | 1 |  | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |  |
| 17 | 总线短路保护器（两线制） |  |  | LD3600ET | 1 |  | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |  |  |
| 18 | 热镀锌钢管 |  |  | DN20；GB/T3091 | 250 |  |  |  |  |
| 19 | 热镀锌钢管 |  |  | DN32；GB/T3091 | 150 |  |  |  |  |
| 20 | 出线盒 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 金属软管 |  |  | DN20 | 5 |  |  |  |  |
| 22 | 金属软管 |  |  | DN32 | 5 |  |  |  |  |
| 23 | 扬声器 |  |  | 5W，吸顶式 | 套 |  | 3 |  |  |
| 24 | 扬声器电缆 |  |  | ZA-RVSP-2*1.5 | 米 |  | 110 |  |  |
| 办公楼电信火灾报警设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 型号 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 模块箱 | MKX-16A |  |  | 1 |  | 外形尺寸：540mm×808mm×115mm。双门， 可装配 16 只模块，50P 端子 3 根。 |  |
| 2 |  | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET |  |  | 6 |  | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |  |
| 3 |  | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S |  |  | 1 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |
| 4 |  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS |  |  | 1 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |
| 5 |  | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 |  |  | 3 |  | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |  |
| 6 |  | 1项已含 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 多线消防电话分机 | DH9271 |  |  | 3 |  | 消防电话手柄，应用于多线消防电话系 统，与多线消防电话主机 DH9251/B 配合 使用。 |  |
| 8 |  | 6项已含 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 6项已含 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN |  |  | 15 |  | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |  |
| 11 |  | 火灾声光警报器 | LD1001EN |  |  | 15 |  | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |  |
| 12 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C |  |  | 73 |  | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |  |
| 13 |  | 火灾显示盘 | LD128E（T）-A |  |  | 4 |  | 中英文显示，使用 128×32 单色液晶显示 屏，支持显示 10 个汉字的描述信息；最 多可显示512个故障信息和512个火警信 息。可以跨回路、跨层显示，DC 24V 供电； 占一个总线地址。具有 USB 接口，可连接 U 盘 |  |
| 14 |  | 模块箱 | MKX-06C |  |  | 3 |  | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |  |
| 15 |  | 输入模块 | LD4400ED-1 |  |  | 3 |  | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |  |
| 16 |  | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 |  |  | 9 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |
| 17 |  | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  |  | 9 |  | 含底座 |  |
| 18 |  | 模块箱 | MKX-04C |  |  | 1 |  | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |
| 19 |  | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 |  |  | 1 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |
| 20 |  | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 模块箱 | MKX-04C |  |  | 1 |  | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |
| 22 |  | 输入模块 | LD4400ED-1 |  |  | 1 |  | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |  |
| 23 |  | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 |  |  | 1 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |
| 24 |  | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 模块箱 | MKX-04C |  |  | 1 |  | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |
| 26 |  | 输入模块 | LD4400ED-1 |  |  | 1 |  | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |  |
| 27 |  | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 |  |  | 2 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |
| 28 |  | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 |  | 模块箱 | MKX-04C |  |  | 1 |  | 外形尺寸：335mm×270mm×90mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |  |
| 30 |  | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 |  |  | 2 |  | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |  |
| 31 |  | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 |  |  | 1100 |  |  |  |
| 33 |  | 出线盒 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 34 |  | 金属软管 | DN25 |  |  | 5 |  |  |  |
| 35 |  | 扬声器 | 5W，吸顶式 |  |  | 套 |  | 28 |  |
| 36 |  | 扬声器电缆 | ZA-RVSP-2*1.5 |  |  | 米 |  | 510 |  |

| 中心控制室电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 联动立柜 | LD5900EL（B） | 2 | 适用于各系列入柜产品，28U 或 32U 盘面。 |
| 2 | 琴台式机柜双组 | LD5900EL（D） | 2 | 适用于各系列入柜产品，每组 9U。 |
| 3 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | LD988EL-2560C | 1 | 入柜安装,占 8U 空间。7 寸彩色液晶显示， 触摸屏操作方式。16 回路，联动地址与报 警地址混编,含打印机，自带 8 路多线盘。 需配 LD5804EN主机电源（报警、联动）、 联动备用电源和机柜。可作为集中区域机 使用，备电需配 12V38Ah 电池 2 节。可配 接二线制、四线制产品。简单总线型 CAN 联网可不配联网模块。 |
| 4 | 光纤环形联网卡 | LD6933B | 1 | 可用于现场 E/EN 系列报警主机设备之间 光纤环形联网，通过单模光纤环形网络布 线，并利用 LD6933B 光纤环形联网卡实现 主机设备环形组网，联网卡之间的光纤通 讯距离在光衰减小于 13dB 的情况下最大 可支持 40 千米。当前一块 LD6933B 联网 卡通过CAN总线联网方式可配接多台报警 主机联网。 |
| 5 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 5 |  |
| 6 | 主机电源（报警、联动） | LD5804EN | 1 | 立卧一体联动电源，与立柜或琴台主机配 合使用, 占 2U 空间；控制输出 27V12A, 联动输出 27V20A，两路输出共地。 |
| 7 | 联动电源 | LD5120EN | 1 | 27V20A 单路联动输出电源，2U 盘面。 |
| 8 | 电池 | 12V38Ah | 4 |  |
| 9 | 光纤配线架(ODF) | 12口,SC口 | 1 |  |
| 10 | 光纤跳线 | SC-SC | 12 |  |
| 11 | 光纤尾纤 | SC | 12 |  |
| 12 | 光纤法兰 | SC | 12 |  |
| 13 | 多线消防电话总机 | DH9251/B （40门） | 1 | 入柜式，24 路输出，占 2U 空间。 |
| 14 | 接线端子 | 200P | 1 |  |
| 15 | 广播功率放大器 | YJG4610 | 1 | 入柜式，占 2U 空间，集成了广播音源控 制和广播功率放大两大功能，150W。 |
| 16 | 联动控制盘 | LD9203EN-8T1 | 1 | 入柜式，占 4U 空间，8 路多线控制点+24 路总线控制点，可通过拨码开关选择与现 场设备采用两线接线或三线连接，当使用 两线连接时需要与LD6803模块配合使用。 LD9203EN-8T1 使用三线连接时，使用方法 与 LD9203EN-8C 相同，可与 LD988EL 控制 器、LD128E2-T 控制器配接。 |
| 17 | 消防广播区域控制盘 | YJG4590总线1 | 1 | 入柜式，占 2U 空间，90 路总线控制，可 配接 2 台功放 |
| 18 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 12 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 19 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 12 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 20 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 30 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 21 | 消防控制室图形显示装置（标配版） | LD6901 | 1 | 此装置由液晶工控一体机、消防控制室图 形显示装置软件、智能密钥加密锁等软硬 件组成，最多可同时安装 2 块 LD6901-A 通讯板。安装时可入立柜或琴台柜，也可 壁挂,壁挂时需单独配置壁挂件，可实现 消防控制室图形显示功能，使用人员可通 过鼠标操作系统界面。此产品可实现与第 三方消防设备系统集成及联网（第三方消 防设备需满足利达一体化通讯协议及通 讯接口要求），现场如通过 CANbus 与第 三 方 设 备 联 网 时 需 额 外 配 接 一 块 LD6901-A 通讯转换板，该 LD6901-A 通讯 转换板可安装在此产品后壳背板里。 |
| 22 | 琴台式机柜 | LD5900EL（C） | 1 | 适用于消防控制室图形显示装置、广播电 话入柜产品，单面琴台柜，9U 盘面 |
| 23 | 多线消防电话分机 | DH9271 | 2 | 应用于多线消防电话系统，与多线消防电 话主机 DH9251/B 配合使用。 |
| 24 | 无 |  |  |  |
| 25 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 5 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 26 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 5 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 27 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 40 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 28 | 点型感温火灾探测器（A2S） | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 24 | 含底座，智能型，具有定温特性（A2S），电子编 码，内置单片机 |
| 29 | 点型光电感烟火灾探测器（防爆型） | JTY-GM-LD3000EN/C | 3 | 含底座，防爆型，防爆标志 E X ib ⅡC T6 Gb，智 能型，电子编码，内置单片机，与 LD10EN 底座配套使用。 |
| 30 | 点型感温火灾探测器（A2S）（防爆型） | JTW-ZDM-LD3300EN/C | 6 | 防爆型，防爆标志 E X ib ⅡC T6 Gb 智能 型，具有定温特性（A2S），电子编码， 内置单片机，与 LD10EN 底座配套使用。 |
| 31 | 中继模块 | LD4800ED-A | 1 | 非编码，不占地址点。可配接 1-10 只编 码型本安型防爆探测器或编码型防爆手 报、编码型防爆消报。安装在安全区 |
| 32 | 模块箱 | MKX-04D | 2 | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 33 | 模块箱 | MKX-04D | 2 | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 34 | 模块箱 | MKX-06C | 3 | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |
| 35 | 模块箱 | MKX-12C | 1 | 外形尺寸：400mm×540mm×100mm。双门， 可装配 12 只模块,或6 只模块及35P 端子 2 根。 |
| 36 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 10 | 含底座，单路输入模块，电子编码， |
| 37 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 21 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 38 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 10 |  |
| 39 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 700 |  |
| 40 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 41 | 金属软管 | DN25 | 5 |  |
| 42 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1600（4管4区) | 1 | 4通管4区、400米；工作电压:DC20～28V、工作电流:≤600mA/分区、电源箱：AC220V 50Hz；单管采样长度400米、保护面积3840²；联网方式:RS485\CAN接口；输出方式:继电器无源常开；使用环境:-10°C～50°C，相对湿度:≤95%(40°C±2°C）；采样导管尺寸:内径:20mm～22mm,外径:25mm；外形尺寸:L463mm×W110mm×H292mm |
| 43 | 壁挂式联动电源 | 5A壁挂电源IG-X1051F | 1 | 5A 壁挂式。 盈帜 外形尺寸：320×400×124（mm），备电 需配 12V7Ah 电池 2 节。 |
| 44 | 电池 | 12V7Ah | 2 |  |
| 45 | 采样管 |  | 170 |  |
| 46 | 空气管安装辅材 |  | 1 |  |
| 47 | 毛细采样管套件 |  | 1 |  |
| 48 | 多线消防电话分机 | DH9271（6.35插头） | 2 | 消防电话手柄，应用于多线消防电话系 统，与多线消防电话主机 DH9251/B 配合 使用。 |
| 49 | 总线设备编址器 | LD128EN-101 | 1 |  |
| 50 | 扬声器 | 5W，吸顶式 | 套 | 9 |
| 51 | 扬声器电缆 | ZA-RVSP-2*1.5(燃烧性能不低于B2级） | 米 | 180 |

| 光气合成单元电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆模块箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 1 | ExdIICT6，浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 2 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SA B-M-LD2000ED | 6 | 电子编码，隔爆型，防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；。复位需用专 用钥匙恢复。外壳防护等级：IP66，材质： 压铸铝合金 |
| 6 | 防雨罩 (配套隔爆产品用) | LD2200C | 6 | 配合隔爆型手动火灾报警按钮或隔爆型 消火栓按钮在室内或室外的使用 |
| 7 | 火灾声光警报器（隔爆型） | LD1000ED | 6 | 采用四线制：编码型，占联动点，与 E/EN 系列控制器配合使用。 采用二线制：非编码型，不占地址点。 隔爆型：防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；；外壳防护等级 IP66，材 质：压铸铝合金 |
| 8 | 防爆模块箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 6 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 9 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 6 | 含底座 |
| 10 | 热镀锌钢管 | DN32 | 100 |  |
| 11 |  |  |  |  |

| 焦炭库电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 （嵌入式） | MKX-03B | 1 | 外形尺寸：508mm×328mm×118mm。单门， 可装配 3 只模块，35P 端子 1 根。 |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 2 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 7 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 2 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 8 | 线型光束感烟火灾探测器（对射型） | JTY-HF-YJLH103 | 2 | 模拟量，监视距离5m~100m。北京原杰电子有限责任公司 |
| 9 | 火灾显示盘 | LD128E（T）-A | 1 | 中英文显示，使用 128×32 单色液晶显示 屏，支持显示 10 个汉字的描述信息；最 多可显示512个故障信息和512个火警信 息。可以跨回路、跨层显示，DC 24V 供电； 占一个总线地址。具有 USB 接口，可连接 U 盘。 |
| 10 | 模块箱 | MKX-04D | 2 | 外形尺寸：320mm×220mm×60mm。单门， 可装配4只模块,或2只模块及20P端子1 根。 |
| 11 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 2 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 12 | 中继模块 | LD4401ED | 1 | 含底座，执行中继功能，电子编码，占一个地址点， 配接红外光束探测器 |
| 13 | 模块箱 | MKX-12C | 1 | 外形尺寸：400mm×540mm×100mm。双门， 可装配 12 只模块,或6 只模块及35P 端子 2 根。 |
| 14 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 3 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 15 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 1 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 16 | 中继模块 | LD4401ED | 1 | 含底座，执行中继功能，电子编码，占一个地址点， 配接红外光束探测器 |
| 17 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 2 | 含底座 |
| 18 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 2 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 19 | 火灾自动报警复合总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / |  |
| 20 | 消防电话电缆 | ZA-HYA53-5x2x1.5 | / |  |
| 21 | 手动控制线 | NH-KVVP22-4x2.5 | / |  |
| 22 | 分布式感温光纤 | GL-KZ-30-MM-C | 1 |  |
| 23 | 热镀锌钢管 | DN32；GB/T3091 | 30 |  |
| 24 | 出线盒 |  | 2 |  |
| 25 | 金属软管 | DN20 | 2 |  |
| 26 | 金属软管 | DN32 | 2 |  |

| 净化框架电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆模块箱 | 六个模块.内装40节端子，10个G1格兰，尺寸：500*500*150，材质:碳钢 | 1 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 3 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SA B-M-LD2000ED | 11 | 电子编码，隔爆型，防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；。复位需用专 用钥匙恢复。外壳防护等级：IP66，材质： 压铸铝合金。 |
|  | 防雨罩 (配套隔爆产品用) | LD2200C | 11 | 配合隔爆型手动火灾报警按钮或隔爆型 消火栓按钮在室内或室外的使用 |
| 5 | 火灾声光警报器（隔爆型） | LD1000ED | 11 | 采用四线制：编码型，占联动点，与 E/EN 系列控制器配合使用。 采用二线制：非编码型，不占地址点。 隔爆型：防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；；外壳防护等级 IP66，材 质：压铸铝合金 |
| 6 | 防爆模块箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 11 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 7 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 11 | 含底座 |
| 8 | 热镀锌钢管 | DN32 | 240 |  |
| 9 |  | DN32 | 50 |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |

| 循环水站电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 （嵌入式） | MKX-03B | 1 | 外形尺寸：508mm×328mm×118mm。单门， 可装配 3 只模块，35P 端子 1 根。 |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
|  | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 3 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 3 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 6 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 3 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 7 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 8 | 模块箱 | MKX-06C | 1 | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |
| 9 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 10 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 3 |  |
| 11 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 220 |  |
| 12 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 13 | 金属软管 | DN25 | 5 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |

| 气化框架电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆模块箱 | 六个模块.内装40节端子，10个G1格兰，尺寸：500*500*150，材质:碳钢 | 1 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 2 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SA B-M-LD2000ED | 9 | 电子编码，隔爆型，防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；。复位需用专 用钥匙恢复。外壳防护等级：IP66，材质： 压铸铝合金。 |
|  | 防雨罩 (配套隔爆产品用) | LD2200C | 9 | 配合隔爆型手动火灾报警按钮或隔爆型 消火栓按钮在室内或室外的使用 |
| 5 | 火灾声光警报器（隔爆型） | LD1000ED | 9 | 采用四线制：编码型，占联动点，与 E/EN 系列控制器配合使用。 采用二线制：非编码型，不占地址点。 隔爆型：防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；；外壳防护等级 IP66，材质：压铸铝合金 |
| 6 | 防爆模块箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 8 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 7 | 防爆模块箱 | 六个模块.内装40节端子，10个G1格兰，尺寸：500*500*150，材质:碳钢 | 1 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 8 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 3 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 9 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 9 | 含底座 |
| 10 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 11 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 2 |  |
| 12 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 2 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 13 | 热镀锌钢管 | DN32 | 250 |  |
| 14 |  | DN32 | 160 |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |

|  | 门卫电信火灾报警设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 | MKX-12C | 1 | 外形尺寸：400mm×540mm×100mm。双门， 可装配 12 只模块,或6 只模块及35P 端子 2 根。 |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 5 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 1 |  |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 2 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 7 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 2 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 2 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 9 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 120 |  |
| 10 | 出线盒 |  | 2 |  |
| 11 | 金属软管 | DN25 | 2 |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |

|  | 原料罐区电信火灾报警设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防爆模块箱 | 六个模块.内装40节端子，10个G1格兰，尺寸：500*500*150，材质:碳钢 | 1 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 4 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SA B-M-LD2000ED | 7 | 电子编码，隔爆型，防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；。复位需用专 用钥匙恢复。外壳防护等级：IP66，材质： 压铸铝合金。 |
|  | 防雨罩 (配套隔爆产品用) | LD2200C | 7 | 配合隔爆型手动火灾报警按钮或隔爆型 消火栓按钮在室内或室外的使用 |
| 6 | 火灾声光警报器（隔爆型） | LD1000ED | 3 | 采用四线制：编码型，占联动点，与 E/EN 系列控制器配合使用。 采用二线制：非编码型，不占地址点。 隔爆型：防爆标志 E X db ⅡC T6 Gb；E X tb ⅢC T80℃ Db；；外壳防护等级 IP66，材质：压铸铝合金 |
| 7 | 点型红外紫外火焰探测器 | KF715/UVIR2 | 16 | （上海安誉智能科技有限公司）隔爆型，三波段红紫外复合，信号输出：火警，故障继电器触点输出；探测视角：120度；工作温度：-40-70度；防护等级：IP66；防爆认证：Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 T80s℃； |
| 8 | 防爆模块箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 9 | 浙江中兴防爆器材有限公司（外购） |
| 9 | 中继模块 | LD4401ED | 16 | 含底座，执行中继功能，电子编码，占一个地址点， 配接红外光束探测器 |
| 10 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座 |
| 11 | 热镀锌钢管 | DN32 | 90 |  |
| 12 |  | DN32 | 170 |  |

| 消防水站电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 | MKX-06C | 1 | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 2 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 3 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 6 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 3 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 5 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 8 | 模块箱 | MKX-20A | 1 | 外形尺寸：540mm×916mm×115mm。双门， 可装配 20 只模块，50P 端子 3 根。 |
| 9 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 10 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 10 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 9 | 含底座，单路输入模块，电子编码，占 1 个地址点。 |
| 11 | 多线消防电话分机 | DH9271 | 2 | 应用于多线消防电话系统，与多线消防电 话主机 DH9251/B 配合使用。 |
| 12 | 火灾显示盘 | LD128E（T）-A | 1 | 中英文显示，使用 128×32 单色液晶显示 屏，支持显示 10 个汉字的描述信息；最 多可显示512个故障信息和512个火警信 息。可以跨回路、跨层显示，DC 24V 供电； 占一个总线地址。具有 USB 接口，可连接 U 盘。 |
| 13 | 热镀锌钢管 | DN25;GB/T3091 | 210 |  |
| 14 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 15 | 金属软管 | DN25 | 5 |  |

| 造气循环水电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 模块箱 （嵌入式） | MKX-03B | 1 | 外形尺寸：508mm×328mm×118mm。单门， 可装配 3 只模块，35P 端子 1 根。 |
| 2 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 1 | 含底座，非编码，不占地址点。单入单出，执行短 路保护功能，输出短路时，切断输出，短 路动作电流达 1.8A。 |
| 3 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 4 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 1 | 山东明跃电器科技有限公司/山东玖诚电气科技有限公司/济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 6 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 5 | 含底座，电子编码。带电话插孔，下翻盖。有工作 指示灯，复位需用专用手报钥匙恢复 |
| 7 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 5 | 含底座，四线制，编码型，占联动点，与 E/EN 系 列控制器配合使用。 |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 7 | 含底座，智能型，电子编码，内置单片机 |
| 9 | 模块箱 | MKX-06C | 1 | 外形尺寸：400mm×300mm×100mm。单门， 可装配6只模块,或3只模块及35P端子1 根。 |
| 10 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 3 | 含底座，单输入单输出模块，电子编码，占 1 个地 址点，输出有 1 路有源和 1 对常开常闭无 源节点。 |
| 11 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 3 |  |
| 12 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 240 |  |
| 13 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 14 | 金属软管 | DN25 | 5 |  |

| 压缩装置电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 利达数量 | 备注 |
| 1 | 手动火灾报警按钮（隔爆型） | J-SA B-M-LD2000ED | 1 |  |
| 2 | 防雨罩 (配套隔爆产品用) | LD2200C | 1 |  |
| 3 | 火灾声光警报器（隔爆型） | LD1000ED | 1 |  |
| 4 | 防爆接线箱 | 三个模块.内装25节端子，7个G1通头，尺寸：400*400*150，材质:铸铝合金 | 1 |  |
| 5 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 1 | 含底座 |
| 6 | 火灾自动报警总线 | ZAN-DJYVRP22-1x2x1.5 | 70 |  |
| 7 | DC24V电源线 | NH-KVVP22-2x2.5 | 70 |  |
| 8 | 联动控制线 | NH-KVVP22-2x1.5 | 5 |  |
| 9 | 热镀锌钢管 | DN32 | 70 |  |
|  |  | DN32 | 5 |  |

| 现场机柜室电信火灾报警设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 2.1 | 联动立柜 | LD5900EL(H) | 1 | 4900XP01 |
| 2.1.1 | 主机电源（报警、联动） | LD5804EN | 1 |  |
|  | 电池 | 12V38Ah | 2 |  |
| 2.1.2 | 光纤配线架 | 12口,6*SC、6*FC/APC | 1 |  |
|  | 尾纤 | 6*SC、6*FC/APC | 1 |  |
|  | 跳线 | 6*SC、6*FC/APC | 1 |  |
|  | 法兰 | 6*SC、6*FC/APC | 1 |  |
| 2.1.3 | 光纤探测器 | JTW-XOM-LDDTS10KF/4 | 1 | 含鳍片 |
|  | 备电 | 24VDC，5A，16AH | 1 |  |
|  | 测温软件 | LD-DTS-V3.0 | 1 |  |
|  | 柜内附件 | 尾纤、熔接盒 | 1 |  |
|  | 尾纤盒 | 尾纤盒 | 4 |  |
|  | 工程服务费 | 工程服务费 | 1 |  |
|  | 通讯转换卡 | LD6907EN | 1 |  |
| 2.1.4 | 探测回路信号浪涌 | QFL06-H2R24-S | 5 |  |
|  | 联动电源DC24V浪涌 | DXH06-MP24-DS | 5 |  |
| 2.1.5 | 消防电话浪涌 | QFL06-MCL/150 | 5 |  |
| 2.1.6 | 接线端子排 | 200P | 1 |  |
| 2.1.7 | 消防电话配线架 | 40P | 1 |  |
| 2.1.8 | 电源分配盘 | 2.1.1已含 | 0 |  |
| 2.2 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QB-LD988ENM-2048C（2021） | 1 | 4900FA01 |
|  | 电池 | 12V12Ah | 2 |  |
|  | 光纤环形联网卡 | LD6933B | 1 |  |
| 2.3 | 模块箱 | MKX-06D | 1 | 4900XD01 |
| 2.4 | 总线短路保护器（两线制） | LD3600ET | 3 | 含底座 |
| 2.5 | 多线消防电话分机 | DH9271 | 2 |  |
| 2.6 | 手动火灾报警按钮 | J-SA P-M-LD2003EN | 3 | 含底座 |
| 2.7 | 火灾声光警报器 | LD1001EN | 3 | 含底座 |
| 2.8 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C | 20 | 含底座 |
| 2.9 | 模块箱 | MKX-04C | 2 |  |
| 2.10 | 模块箱 | MKX-04D | 1 |  |
| 2.11 | 模块箱 | MKX-06C | 1 |  |
| 2.12 | 输入/输出模块 | LD6800ED-1 | 6 | 含底座 |
| 2.13 | 输入模块 | LD4400ED-1 | 8 | 含底座 |
| 2.14 | DC24V继电器 | JZX-22F(D)/4Z | 6 | 含底座 |
| 2.25 | 热镀锌钢管 | DN20；GB/T3091 | 420 |  |
| 2.26 | 热镀锌钢管 | DN25；GB/T3091 | 50 |  |
| 2.27 | 出线盒 |  | 5 |  |
| 2.28 | 金属软管 | DN25 | 5 |  |
| 2.29 | 吸气式感烟火灾探测器 | HZ1600（4管4区) | 2 |  |
| 2.30 | 采样管 |  | 400 |  |
| 2.31 | 空气采样安装辅材 |  | 2 |  |
| 2.32 | 毛细采样管套件 |  | 2 |  |

| 火灾报警电缆统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾自动报警复合总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / | 化验楼 |
| 2 | 消防电话电缆 | ZA-HYA53-5x2x1.5 | / |  |
| 3 | 火灾显示盘总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / |  |
| 4 | 手动控制线 | NH-KVVP22-4x2.5 | / |  |
| 5 | 火灾自动报警总线 | ZAN-RVSP-2x1.5 | 310 |  |
| 6 | DC24V电源线 | NH-KVVP-2x2.5 | 150 |  |
| 7 | 消防电话线 | ZA-RVSP-2x1.0 | 160 |  |
| 8 | 联动控制线 | NH-KVVP-4x2.5 | 110 |  |
| 9 | 联动控制线 | NH-KVVP-2x1.5 | 90 |  |
| 10 | 火灾自动报警复合总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / | 综合楼 |
| 11 | 消防电话电缆 | ZA-HYA53-5x2x1.5 | / |  |
| 12 | 火灾自动报警总线 | ZAN-RVSP-2x1.5 | 240 |  |
| 13 | DC24V电源线 | NH-KVVP-2x2.5 | 140 |  |
| 14 | 消防电话线 | ZA-RVSP-2x1.0 | 130 |  |
| 15 | 联动控制线 | NH-KVVP-4x2.5 | 30 |  |
| 16 | 火灾自动报警复合总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / | 办公楼 |
| 17 | 消防电话电缆 | ZA-HYA53-10x2x1.5 | / |  |
| 18 | 火灾显示盘总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / |  |
| 19 | 手动控制线 | NH-KVVP22-4x2.5 | / |  |
| 20 | 火灾自动报警总线 | ZAN-RVSP-2x1.5 | 680 |  |
| 21 | DC24V电源线 | NH-KVVP-2x2.5 | 180 |  |
| 22 | 消防电话线 | ZA-RVSP-2x1.0 | 210 |  |
| 23 | 联动控制线 | NH-KVVP-4x2.5 | 190 |  |
| 24 | 联动控制线 | NH-KVVP-2x1.5 | 90 |  |
| 70 | 火灾显示盘总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / | 中心控制室 |
| 71 | 火灾自动报警复合总线 | ZAN-DJYPVP22-2x2x2.5 | / |  |
| 72 | 消防电话电缆 | ZA-HYA53-10/5x2x1.5 | / |  |
| 73 | 手动控制线 | NH-KVVP22-4x2.5 | / |  |
| 74 | 火灾自动报警总线 | ZAN-RVSP-2x1.5 | 580 |  |
| 75 | 火灾自动报警总线 | ZA- ia-RVSP-2x1.5 | 30 |  |
| 76 | DC24V电源线 | NH-KVVP-2x2.5 | 160 |  |
| 77 | 消防电话线 | ZA-RVSP-2x1.0 | 160 |  |
| 78 | 手动控制线 | NH-KVVP-4x2.5 | 80 |  |
| 79 | 联动控制线 | NH-KVVP-4x2.5 | 170 |  |
| 80 | 联动控制线 | NH-KVVP-2x1.5 | 100 |  |
| 81 | 消防应急照明和疏散指示联动 | NH-RVSP-2x1.5 | 20 |  |
| 82 | 阻燃型气体灭火总线 | ZA-CANbus-2x2x1.5 | 20 |  |
| 83 | 电源电缆 | NH-YJV-3x4 | 50 |  |
| 84 | 电源电缆 | NH-YJV-3x2.5 | 120 |  |